## T-way1
2025-11-17
Sheet-of-Room-Temp-Calc_r2.xlsx
室温の熱収支計算（外皮貫流+移流+侵入）
熱貫流 | 部位 | 添字 | 面積 A[㎡] | 熱貫流率 U[W/㎡K] | 境界温度 T[℃] | 温度差あたりの熱貫流量 = A･U[W/K] | 0℃室への熱貫流量 = A･U･T[W]
| 天井 | c | 36 | 0.15 | 30 | 5.4 | 162
| 壁 | w | 72 | 0.3 | 25 | 21.6 | 540
| 窓 | g | 2 | 2 | 28 | 4 | 112
| 床 | f | 36 | 0.3 | 20 | 10.8 | 216
移流熱 | 名称 | 添字 | 空気体積比熱 ρC[J/㎥K] | 換気量 V[㎥/h] | 外気温度 T[℃] | 温度差あたりの移流流量 = ρ･C･(V/3600)[W/K] | 0℃室への熱貫流量 = ρ･C･(V/3600)T[W]
| 機械換気 | V | 1200 | 50 | 25 | 16.6667 | 416.6667
入熱 | 名称 | 記号 | 面積 A[㎡] | 日射量 I[W/㎡K] |  |  | 入熱量[W]
| 日射 | I | 1.5 | 400 |  |  | 600
| 内部発熱 | G |  |  |  |  | 200
合計 | [5 empty] | 58.4667 | 2246.6667
[6 empty] | 室温Ti [℃] (=(b) / (a)) | 38.4265
Ti
Tw
Tc
Tf
Tg
Uw
Ug
Uc
Uf
Aw
Ac
Af
I
G
V
V

## T-way2
2025-11-17
Sheet-of-Room-Temp-Calc_r2.xlsx
室温の熱収支計算（外皮貫流+移流+侵入）
| 名称 | 面積 A[㎡] | 熱貫流率 U[W/㎡K] | 境界温度 T[℃]
熱貫流 | 天井 | 36 | 0.15 | 30
| 壁 | 72 | 0.3 | 25
| 窓 | 2 | 2 | 28
| 床 | 36 | 0.3 | 20
移流熱 | 機械換気 | 1 | 16.6667 | 25
入熱 | 日射熱量[W] | 1 | 1 | 600
| 内部発熱量[W] | 1 | 1 | 200
| 室温Ti [℃] (=∑(A･U･T) / ∑(A･U)) |  |  | 38.4265
セルの式 ”=SUMPRODUCT(D5:D11,E5:E11,F5:F11)/SUMPRODUCT(D5:D9,E5:E9)”
セルの式 ”風量[㎥/h]/3[W/㎥K]"(=1200[J/㎥K](ρC) *風量[㎥/h] / 3600[s/h])